ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

Рабочий проект «Строительство двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ для присоединения ПС 110/10 кВ «Дизельная» к ПС 220/110/10 кВ «Батыс» в городе Костанай.

Заявленная мощность - 40 МВт.

Категория надежности электроснабжения - I, II.

Проектом разработан в  соответствии  с Техническими условиями №1 от 07.03.2024 года ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», дополнением к Техническим условиям № 02-13/4045 от 19.05.2025 года ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», письма-согласования Технических условий АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (АО КЕGOC) №02-13/704 от 28.03.2024 года, схемой внешнего электроснабжения, выполненной ТОО «ГиП Проект», заказ 10.339/2023, заданием на разработку проектно-сметной документации, выданных ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства акимата Костанайской области».

Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормативными документами.

ПС 110/10 кВ «Дизельная» расположена в городе Костанай, ул. Промышленная, 41. В связи с увеличением мощности предлагается переподключение ПС 110/10 кВ «Дизельная» к ПС 220/110/10 кВ «Батыс», ячейки №№ 8, 9.

Категория надежности электроснабжения – I, II.

II нормальный уровень ответственности технически сложный, технологически - не сложный.

Для  присоединения существующей ПС 110/10 кВ «Дизельная» к действующей ПС 220/110/10 кВ «Батыс» на основании ТУ проектируются два одноцепных участка  ВЛ 110 кВ «Дизельная-Батыс» 1,2.

Климатические условия в районе строительства

Климатическая характеристика приведена по г. Костанай..

Климатические параметры холодного периода года.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98   - 370 С.

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98            - 400 С.

обеспеченностью 0,92            - 360 С.

Температура воздуха обеспеченностью 0,94                                                            - 240 С.

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца       - 17,20 С.

Абсолютная минимальная температура воздуха                                                  - 510 С.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха                                              - 8,70 С.

Средняя месячная относительная влажность воздуха                                            - 81%.

Количество осадков за ноябрь-март                                                                           73 мм.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль                                               Ю.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь                           5,8м/с.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха

равной или меньшей 8 0 С                                                                                             4,6м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

Барометрическое давление                                                                                      1000ГПа.

Температура воздуха обеспеченностью 0,95                                                          + 25,20 С.

Температура воздуха обеспеченностью 0,98                                                          + 29,60 С.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца             + 26,70 С.

Абсолютная максимальная температура                                                                   + 420 С.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле                                    62%.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч. в июле                          44%.

Количество осадков за апрель-октябрь                                                                      237мм.

В  качестве  исходных  данных  приняты  инженерно-геодезические  изыскания, выполненные   в  2026 году, а также региональные  карты  районирования  территории  Костанайской  области  по  гололеду  и  ветру.

Геологические условия.

В геологическом отношении участок изысканий сложен  четвертичными суглинками и песками, подстилаемые глинами неогенового возраста, перекрываемые с поверхности земли почвенно – растительным слоем до 0,3 м.

По инженерно-геологическим условиям на участке изысканий выделено три различных по литологии инженерно – геологических элемента (ИГЭ):

-  Насыпной грунт tQIV - неоднородный по составу и представлен перелопаченным почвенным слоем, щебнем, глиной, суглинком, песком, кирпичом, крупными обломками бетонных изделий, встречается редко, мощностью до 0,4 м.  Давность отсыпки более 5 лет.

-  Почвенно – растительный слой QIV – вскрыт большинством скважин мощностью до 0,3 м.

-  Суглинок dpQIII-IV - желто – коричневого цвета, твердый, карбонатизированный, с прослойками песка до 5 см. Мощность до 3,8 м.

-  Песок пылеватый dpQIII-IV – алевритистый, средней плотности с прослойками глин. Вскрытая мощность до 5,7 м.

-  Глина N2ks – желто - коричневая, тугопластичная, с линзами и прослойками песка, мощностью 3 – 5 см. Мощностью до 6,0 м.

Гидрогеологические условия.

Грунтовые воды на участке изысканий вскрыты в районе химзавода на глубине 3,4-3,6 м. Максимальный уровень принимается на 1,0 м выше установившегося, т.е. на глубине 1,0 м от поверхности земли. В условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние отмечается в марте, максимальное приходится на конец апреля – начало мая.

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно – натриевого типа.

Согласно СНиП РК 2.01 – 19 – 2004 г, т. 5,6,7 вода не агрессивная по содержанию сульфатов и рН по отношению к бетонам марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178 – 85, некорродирующая по отношению к железу по Штаблеру.

Коэффициент коррозии менее 0 (ВУ 8-76 п. 3.12.1).

На основании полевого визуального описания грунтов, подтвержденного результатами лабораторных испытаний, проведено разделение грунтов, слагающих участок изысканий на инженерно – геологические  элементы в стратиграфической последовательности их залегания:  - ИГЭ 1 – суглинок желтый dpQIII-IV;

- ИГЭ 2 – песок пылеватый dpQIII-IV;

- ИГЭ 3 – глина N2ks

Для каждого выделенного инженерно – геологического элемента приводятся частные значения физических и физико – механических свойств, вычисление нормативных и расчетных значений характеристик грунтов.

ИГЭ 1– суглинок dpQIII-IV характеризуется следующими значениями показателей физико – механических свойств, приведенных в таблице 1.

таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер | Кол-во опред. | Значения |  | среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |
| 1 | Природная влажность | % | 6 | 10 | 13 | 11.3 |
| 2 | Влажность на пределе текучести | % | 6 | 18 | 25 | 22.8 |
| 3 | Влажность на пределе раскатывания | % | 6 | 11 | 12 | 11.3 |
| 4 | Число пластичности | % | 6 | 7 | 14 | 11.5 |
| 5 | Показатель консистенции | - | 6 | 0 | <0 |  |
| 6 | Плотность грунта | г/см3 | 6 | 1,67 | 1,85 | 1,79 |
| 7 | Плотность сухого грунта | г/см3 | 6 | 1,49 | 1,67 | 1,61 |
| 8 | Плотность частиц грунта | г/см3 | 6 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 9 | Коэффициент пористости | доли ед. | 6 | 0,62 | 0,81 | 0,68 |
| 10 | Степень влажности | доли ед. | 6 | 0,40 | 0,48 | 0,45 |
| 11 | Удельное сцепление | кПа | 6 | 0,08 | 0,24 | 0,15 |
| 12 | Угол внутреннего трения | градус | 6 | 17 | 31 | 25 |
| 13 | Модуль деформации в естественном состоянии при замачивании | МПа МПа | 3 6 | 0,012 0,014 | 0,021 0,040 | 0,015 0,026 |
| 14 | Коррозийная активность | ом - м | 1 | - | - | 17 |

Частные значения характеристик прочностных свойств суглинка подвергались статистической обработке согласно требованиям ГОСТ 20522-96, в результате получены нормативные и расчетные значения характеристик с учетом материалов изученности, приведенные в таблице 2.

таблица 2

| № п/п | Наименование характеристики | Обозначение | Единица измерения | Значения характеристик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативные | расчетные по |  |
|  |  |  |  |  | деформациям | несущ. способности |
| 1 | Удельное сцепление | с | кПа | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
| 2 | Угол внутреннего трения | φ | градус | 26 | 22 | 20 |
| 3 | Плотность грунта | ρ | г/см3 | 1,83 | 1,76 | 1,72 |
| 4 | Модуль деформации при природной влажности в замоченном состоянии | Ее Ез | МПа МПа | - - | 14,5 6,5 | - - |

Суглинок при дополнительном давлении обладает просадочными свойствами (приложение 3). При бытовом давлении грунты не просадочные  (арх.).

Просадочные грунты по просадочности относятся к I типу.

ИГЭ 2 – песок пылеватый dpQIII-IV характеризуется следующими значениями показателей физико – механических свойств, приведенных в таблице  3.

таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер | Кол-во опред. | Значения |  | среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |
| 1 | Природная влажность | % | 6 | 6,0 | 29,0 | 18 |
| 2 | Гранулометрический состав: 2 – 0,50 мм 0,50 – 0,25 мм 0,25 – 0,10 мм < 0,10 мм | % % % % | 6 6 6 6 | 0 3 42 43 | 4 7 50 50 | 2 4 46 47,5 |
| 3 | Угол естественного откоса: сухого грунта под водой | градус градус | 6 | 33 27 | 35 29 | 34 28 |
| 4 | Плотность грунта | г/см3 | 6 | 1,75 | 1,83 | 1,78 |
| 5 | Плотность сухого грунта | г/см3 | 6 | 1,50 | 1,54 | 1,51 |
| 6 | Плотность частиц грунта | г/см3 | 6 | 2,66 |  |  |
| 7 | Степень влажности | доли ед. | 6 | 0,19 | 1,03 | 0,72 |
| 8 | Коррозийная активность | ом - м | 1 | 20 |  |  |

Нормативные деформационные и прочностные характеристики для данных песков рекомендуется принять по материалам изученности с учетом требований нормативных документов, приведенные в таблице 4.

таблица 4

| № п/п | Наименование характеристики | Обозначение | Единица измерения | Значения характеристик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативные | по деформациям |
| 1 | Удельное сцепление | с | кПа | 2 | 2 |
| 2 | Угол внутреннего трения | φ | градус | 26 | 26 |
| 3 | Плотность грунта | ρ | г/см3 | 1,79 | 1,79 |
| 4 | Модуль деформации при природной влажности | Ее | МПа | - | 11,0 |

ИГЭ 3––  глина N2ks  характеризуется следующими значениями показателей физических свойств, приведенных в таблице 5.

таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер | Кол-во опред. | Значения |  | среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |
| 1 | Природная влажность | % | 6 | 17,0 | 18,0 | 17,5 |
| 2 | Влажность на пределе текучести | % | 6 | 33,0 | 41,0 | 36,5 |
| 3 | Влажность на пределе раскатывания | % | 6 | 15 | 19 | 17,3 |
| 4 | Число пластичности | % | 6 | 17 | 22 | 19 |
| 5 | Показатель консистенции | - | 6 | <0 | 0,11 | - |
| 6 | Плотность грунта | г/см3 | 6 | 1,83 | 1,95 | 1,88 |
| 7 | Плотность сухого грунта | г/см3 | 6 | 1,55 | 1,65 | 1,60 |
| 8 | Плотность частиц грунта | г/см3 | 6 | 2,67 | 2,72 | 2,70 |
| 9 | Коэффициент пористости | доли ед. | 6 | 0,62 | 0,75 | 0,68 |
| 10 | Степень влажности | доли ед. | 6 | 0,60 | 1,02 | - |
| 11 | Удельное сцепление | кПа | 6 | 0,06 | 0,20 | 0,11 |
| 12 | Угол внутреннего трения | градус | 6 | 24 | 29 | 26,0 |
| 13 | Модуль деформации при природной влажности при замачивании | МПа МПа | 3 6 | 0,011 0,012 | 0,022 0,037 | 0,016 0,027 |
| 14 | Коррозийная активность | ом - м | 1 | - | - | 16 |

Частные значения характеристик прочностных свойств глины подвергались статистической обработке согласно требованиям ГОСТ 20522-96, в результате получены нормативные и расчетные значения характеристик, приведенные в таблице  6.

таблица 6

| № п/п | Наименование характеристики | Обозначение | Единица измерения | Значения характеристик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативные | расчетные по |  |
|  |  |  |  |  | деформациям | несущ. способности |
| 1 | Удельное сцепление | с | кПа | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| 2 | Угол внутреннего трения | φ | градус | 26 | 22 | 20 |
| 3 | Плотность грунта | ρ | г/см3 | 1,89 | 1,83 | 1,79 |
| 4 | Модуль деформации при природной влажности в замоченном состоянии | Ее Ез | МПа МПа | - - | 11,0 8,0 | - - |

ЗАСОЛЕННОСТЬ И АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВ.

По суммарному содержанию водно – растворимых солей, согласно требованиям ГОСТ 25100-95 грунты, слагающие участок незасоленные (см. приложение 5).

Степень агрессивности (т. 4 СНиП РК 2.01-19-2004) по отношению к бетонам марки W4 по водонепроницаемости: для суглинков – от слабо – до сильноагрессивной на портланд и шлакопортландцементе, для глин – средне агрессивная на портландцементе по ГОСТ 10178-85; к железобетонным конструкциям – от средне агрессивной до неагрессивной соответственно (см. прл. 5).

Степень коррозийной активности грунтов (ГОСТ 9.602-89, табл. 1) по отношению к углеродистой стали для грунтов площадки – высокая 16 – 20 ом - м (см. прил. 3).

Участок проектируемого строительства находится: на левом берегу -  в северной промзоне г. Костанай и расположен на коренном склоне р. Тобол, прибрежная часть которого имеет вид эрозионной террасы и по Лаврову В.В. относится к третичной террасе и на правом берегу -  первая надпойменная террасса р. Тобол. Сама р.Тобол протекает между скважинами № 27 и № 28.

В геологическом отношении участок изысканий сложен  четвертичными суглинками и песками, подстилаемые глинами неогенового возраста, перекрываемые с поверхности земли почвенно – растительным слоем до 0,3 м.

По инженерно-геологическим условиям на участке строительства выделено три различных по литологии инженерно – геологических элемента (ИГЭ):

-  суглинок dpQIII-IV

-  песок dpQIII-IV

-  глина N2ks

Для проектирования фундаментов зданий рекомендуем использовать следующие прочностные и деформационные значения характеристик, приведенных в таблице 7.

таблица 7

| №№ пп | Характеристика грунта | Обозначение | Единица измерения | Значения характеристик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативные | расчетные по |  |
|  |  |  |  |  | деформациям | несущ. способности |
| ИГЭ 1– суглинок dpQIII-IV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельное сцепление | с | кПа | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
| 2 | Угол внутреннего трения | φ | градус | 26 | 22 | 20 |
| 3 | Плотность грунта | ρ | г/см3 | 1,83 | 1,76 | 1,72 |
| 4 | Модуль деформации при: природной влажностив в замоченном состоянии | Ее Ез | МПа МПа | - | 14,5 6,5 | - |
| ИГЭ 2 – песок dpQIII-IV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельное сцепление | с | кПа | 2 | 2 |  |
| 2 | Угол внутреннего трения | φ | градус | 26 | 26 |  |
| 3 | Плотность грунта | ρ | г/см3 | 1,79 | 1,79 |  |
| 4 | Модуль деформации при: природной влажностив | Ее | МПа | - | 11,0 |  |
| ИГЭ 3 – глина N2ks |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельное сцепление | с | кПа | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| 2 | Угол внутреннего трения | φ | градус | 26 | 22 | 20 |
| 3 | Плотность грунта | ρ | г/см3 | 1,89 | 1,83 | 1,79 |
| 4 | Модуль деформации при: природной влажностив в замоченном состоянии | Ее Ез | МПа МПа | - | 11,0 8,0 | - |

Грунтовые воды на участке изысканий вскрыты на глубине 2,0-4,5 м по состоянию на ноябрь 2016 г. Отметки установившегося уровня составляют 175,78 – 170,00 м. Максимальный уровень принимается на 1,0 м выше установившегося, т.е. на глубине 1,0 м от поверхности земли. В условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние отмечается в марте, максимальное приходится на конец апреля – начало мая.

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно – натриевого типа.

Согласно СНиП РК 2.01 – 19 – 2004 г, т. 5,6,7 вода не агрессивная по содержанию сульфатов и рН по отношению к бетонам марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178 – 85, некорродирующая по отношению к железу по Штаблеру.

Коэффициент коррозии менее 0 (ВУ 8-76 п. 3.12.1).

По суммарному содержанию водно – растворимых солей, согласно требованиям ГОСТ 25100-95, грунты, слагающие участок, относятся к незасоленным.

Степень агрессивности (т. 4 СНиП РК 2.01-19-2004) по отношению к бетонам марки W4 по водонепроницаемости: для суглинков – отслабо – до сильноагрессивной на портланд и шлакопортландцементе, для глин – среднеагрессивная на портландцементе по ГОСТ 10178-85; к железобетонным конструкциям – от среднеагрессивной до неагрессивной соответственно (см. прил. 5).

Степень коррозийной активности грунтов (ГОСТ 9.602-89, табл. 1) по отношению к углеродистой стали для грунтов площадки – высокая 16 – 20 ом - м (см. прил. 3).

Для защиты коммуникаций от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод рекомендуется использовать современные виды материалов, попутный дренаж для подземных сетей теплофикации.

При проектировании фундаментов необходимо учитывать глубину промерзания для суглинков и глин – 1,85 м, для песков – 2,25 м от поверхности земли.

Группы грунтов по условиям ручной разработки:

- насыпные грунты – III;

- суглинки – II;

- пески – I;

- глины – III.

ВЛ 110 кВ.

В соответствии с Техническими условиями существующая ПС 110/10 кВ «Дизельная» подключается к двум одноцепным ВЛ 110 кВ «Дизельная-Батыс» 1,2, точка подключения – ячейка № 8 и 9 ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ «Батыс».

Исходя из расчетных мощностей, на линии принят провод сталеалюминевый марки АС-300/39 ГОСТ  839-80Е.

Сечение провода проверено по экономической плотности тока, на потерю напряжения и  по  механической  прочности. Тяжение в проводе принято нормальное. Соединение шлейфов анкерных опор выполнено термитной сваркой с последующей опрессовкой в алюминиевом корпусе соединительного зажима.

На трассе предусмотрена подвеска грозозащитного троса ТК-9,1 (9,1-Г- СС –Н-140) ГОСТ 3063-80.

Напряжение в тросе  не  превышает  35 даН/мм2.

Напряжение в проводе при среднегодовой температуре превышает 4 даН/мм2 поэтому предусмотрена его защита от вибрации с помощью виброгасителей. Защита троса от вибрации, также предусматривается.

Промежуточные опоры на линии приняты одноцепные на базе центрифугированных железобетонных стоек типа 1.2 ПБ 110-1, анкерные опоры: одноцепные металлические типа У110-1, У110-1+5. Для антикоррозийной защиты металлических опор и анкерных болтов применен метод горячего цинкования. Предусмотрена гидроизоляция фундаментов угловых анкерных металлических опор и железобетонных стоек в два слоя.

Для крепления проводов на линии приняты подвесные изоляторы ПС 70Е. Количество изоляторов  выбрано в  соответствии с «Руководящими  указаниями  по  выбору  и  эксплуатации  изоляции»  и  составляет:

-  в поддерживающих гирляндах  - 8 шт

-  в натяжных гирляндах                - 9 шт

Комплектация гирлянд (изолирующих подвесок принята в соответствии с Отраслевыми типовыми материалами для проектирования 12276 тм.

Проектируемая ВЛ 110 кВ пересекает следующие инженерные сооружения: ВЛ 110, 10 кВ, дороги.

В проекте выполнены расчеты габаритов над/под пересекаемыми объектами и их соответствие нормам ПУЭ РК-2019.

Таблицы монтажных стрел провеса провода и троса составлены на основании механического расчета и расстановки опор по профилю при температуре воздуха от -40 до 400 С через 100С. Промежуточные значения стрел провеса определяются методом интерполяции.

Металлические опоры устанавливаются на грибообразных фундаментах типа Ф5-А.

Фундамент устанавливается на щебеночную подошву с гидроизоляцией из битума.

Подземная часть фундамента опор принята с гироизоляцией, выполняемой заводом-изготовителем.   Вокруг ножек грибообразных фундаментов устраивается отмостка из сульфатостойкого бетона марки W6.

Железобетонные опоры  устанавливаются в сверленые котлованы с заделкой пазух грунтом с послойным тромбованием. На промежуточных железобетонных  опорах устанавливаются ригели АР-5 с креплением КР-5.

На  трассе проектируемой ВЛ 110 кВ заземлению  подлежат все опоры.

К заземляющему устройству присоединяются металлоконструкции опор, арматура железобетонных стоек и грозозащитный трос на анкерных опорах. Нормируемое сопротивление заземляющего устройства – не более 10 Ом.

Выполнить учет электроэнергии согласно требованиям ПУЭ. Все применяемые средства измерений должны быть внесены в Госреестр ГСИ РК и иметь действующие сертификаты о поверке.

Противопожарные мероприятия

Основные технические решения и организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ПС приняты в соответствии с противопожарными требованиями действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых стандартов и норм технологического и строительного проектирования.

В качестве мер противопожарной защиты предусмотрены:

-  наличие противопожарных выходов из зданий;

- оснащение зданий огнетушителями;

- оснащение комплектом средств противопожарной защиты;

- использование силовых и контрольных кабелей с негорючей оболочкой (нг).

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Согласно  Приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 октября 2014 года № 732. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 декабря 2014 года № 9922  проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне.

Территория объекта в зону катастрофического затопления  не попадает.

Охрана  труда  и  техника  безопасности.

Компоновка материалов разработана  с  учетом  применения  автокранов, телескопических  вышек, передвижных  лабораторий, инвентарных  устройств  и  средств  малой  механизации.

Для  обеспечения  безопасности  проведения  работ  по  ремонту  и  техническому  обслуживанию предусматривается:

-   ограждение  токоведущих  частей;

-   необходимые  изоляционные  расстояния  между токоведущими  частями и  отдельными

присоединениями;

-   проходы  и  проезды;

-   электромагнитные  и  механические  блокировки;

-   защитное  заземляющее  устройство;

-   рабочее  и  охранное  освещение;

-   ремонтное  освещение  36В;

-   наличие  набора  эксплуатационного  инвентаря  и  противопожарного  оборудования.

Охрана  окружающей  природной среды.

Местоположение  проектируемых  трас ВЛ 110 кВ  и существующей площадки  ПС  110/10 кВ выбраны  с  учетом нанесения минимального  ущерба  окружающей  среде.

ПС  110/10 кВ и  ВЛ 110 кВ являются  устройствами  без  технологического  производства, поэтому  вредные  выбросы  в  атмосферу  отсутствуют.

Проектируемые  объекты  электроснабжения

-    не  представляют  угрозы  для  здоровья  населения  с  учетом  отдаленных

последствий;

-    не  приведут  к  необратимым  или  кризисным  изменениям  в  природной

среде  при  строительстве  и  эксплуатации.

В процессе эксплуатации подстанции для исключения инфильтрации загрязнения в грунтовые воды и охраны грунтов предусматривается устройство твердых покрытий в местах, где потенциально существует вероятность загрязнения: автодороги, площадка для легкового автотранспорта, с отведением дождевых и талых сточных вод в сеть дождевой канализации.

Что касается отходов, образующихся в процессе эксплуатации, таких как: ртутные и люминисцентные лампы, промасленная ветошь и смет с территории, то они хранятся в соответствующих контейнерах и утилизируются по договору лицензированными организациями. Загрязнение атмосферы возможно лишь неорганизованными выхлопами работающей автотехники при ремонте оборудования. Расчет максимальных разовых и валовых выбросов от работающих на площадке автомашин, выполненный в соответствии с действующей методикой , показал, что параметр, определяющий уровень загрязнения атмосферного воздуха – на порядок меньше критического. Следовательно, никаких дополнительных мер по предотвращению загрязнения  не требуется.

ПС значительно удалена от территории жилой застройки, а также от производственных зданий, поэтому воздействие электромагнитного излучения на жилую зону не прогнозируется.

Напряженность электрического поля за оградой подстанции не превышает 1 кВ/м.

Пребывание человека и животного в поле с напряженностью 5 кВ/м допускается в населенной

местности вне зоны жилой застройки по действующим нормам.

Заходы ВЛ 110 кВ на ПС выполнены с применением  типовых конструкций опор, расстановка опор по трассе  соответствует требованиям ПУЭ РК 2019, в том числе и по величине стрелы провеса, сечение проводов соответствует  существующим нормативам по воздействию электрического поля и шума.