## РАСЧ.Сх. 2025-01.10.2026г.рус
Расчетная схема магистральных тепловых сетей 01.10.2026 г.
В.К. | 01.10.26. |  |  |  | М3-М4 | 01.10.26. | [6 empty] | Сумма гол-х участ-в |  | 01.10.26.
Пропуск | 110 |  |  |  | Пропуск | 230 (110) | [6 empty] | Пред.пропуск, Гкал/ч |  | 450
тепл. нагр. | 90 |  |  |  | тепл. нагр. | 92.3 | [6 empty] | Расч. Наг-ка, Гкал/ч |  | 410.5
Рез-в | (-20) |  |  |  | Резерв (-) | (-138) | [6 empty] | Резерв(-); превыш. (+) |  | (-39,4)
[7 empty] | (-20) | [5 empty] | Реальн. Резерв. |  | (-39,4)
[13 empty] | АТЭЦ - Пав. Восток |  | 01.10.26.
[13 empty] | Пред.пропуск, Гкал/ч |  | 340
Расч. нагрузка, Гкал/ч
[13 empty] | Резерв(-); превыш. (+) |  | (-21,8)
[13 empty] | Реальн. Резерв. |  | (-19,4)
[7 empty] | Пав.1 -ТК3 | 01.10.26.
[7 empty] | Пред. пропуск. | 110/230 |  |  |  |  | Пав.Восток- Балыкшы |  | 01.10.26.
[7 empty] | Нагрузка., Гкал/ч | 123.5 |  |  |  |  | Пред. пропуск. Гкал/ч |  | 110
[13 empty] | Расч. нагрузка Гкал/ч |  | 60.89
|  | ТК3 - Пав.4 |  | 2026-10-01 | [8 empty] | Резерв(-); превыш. (+) |  | -49.11
|  | Пред. пропуск. |  | 110 | [8 empty] | Реальн. Резерв. |  | (-9,5)
|  | Нагрузка., Гкал/ч |  | 47.8
[12 empty] | Пав.Восток- Пав.1 |  | 01.10.26.
[10 empty] | 2022г- 127,5 |  | Пред. пропуск. Гкал/ч |  | 340
[10 empty] | 2023г.-127,8 |  | Теплов.нагрузка Гкал/ч |  | 254.3
[12 empty] | Резерв(-); превыш. (+) |  | (-85,7)
[12 empty] | Реальн. Резерв. |  | (-9,9)
Пав.1 - Пав.3
01.10.26.
|  |  | 01.10.26. | [5 empty] | 110 /230
|  |  | 60 | [5 empty] | 115
55
[11 empty] | Мостовой переход |  | 01.10.26.
[11 empty] | Пред. пропуск. Гкал/ч |  | 170
[11 empty] | Теплов.нагрузка Гкал/ч |  | 170
[11 empty] | Резерв(-); превыш. (+) |  | 0
01.07.26.
170
| 0 | [10 empty] | ОНС-1 |  | 01.10.26.
[12 empty] | Расч. производ-ть , т/ч |  | 1400
[12 empty] | Расч. расход, т/ч |  | 1900
[12 empty] | Резерв(-); превыш.(+) |  | (+500)
[12 empty] | при приеме Кот. 20 и 60 Гкал/ч |  | 1600 (-20)
[12 empty] | Резерв(-); превыш.(+) |  | (+200)
Пав8- ТК30 |  | 01.10.26.
Пред. пропуск. |  | 170
Нагрузка, Гкал/ч
Резерв(-); превыш.(+) | [11 empty] | ТК35 - ТК35А |  | 01.10.26.
при приеме Кот. 60 Гкал/ч | [11 empty] | Пред. пропуск. Гкал/ч |  | 110
Теплов.нагрузка Гкал/ч
[13 empty] | ТК35А-ТК40 |  | 01.07.26.
[13 empty] | Пред. пропуск. Гкал/ч |  | 110
[13 empty] | Теплов.нагрузка Гкал/ч |  | 51
[13 empty] | Резерв(-); превыш.(+) |  | (-50)
[9 empty] | РМ15 + мкр-ны Нурсая |  | 01.10.26.
[9 empty] | Пред. пропуск. Гкал/ч |  | 110
Теплов.нагрузка Гкал/ч
Резерв(-); превыш. (+)
при приеме Кот. 60 Гкал/ч
Резерв(-); превыш.(+)
Общая справка
[13 empty] | ед.измер. | 01.10.26.
[8 empty] | Суммарная располагаемая тепловая мощность источников: |  |  |  |  | Гкал/ч
из них:
[8 empty] | 1-3-я очереди АТЭЦ |  |  |  |  | Гкал/ч
[8 empty] | 4-я очередь АТЭЦ |  |  |  |  | Гкал/ч
[8 empty] | Котельная 120 Мвт |  |  |  |  | Гкал/ч
[8 empty] | Сум. пропускная способ-ть головных уч-ков теплосетей 1-3-й и 4-й очередей АТЭЦ (с учетом замены голов. участка ТЭЦ-Восток с 2Ø530 мм на 2Ø820 мм.) до 2025 г. |  |  |  |  | Гкал/ч | 450
[8 empty] | Расчетная суммарная тепловая нагрузка всех потребителей |  |  |  |  | Гкал/ч | 410.5
[8 empty] | Резерв(-); превыш. (+) |  |  |  |  | Гкал/ч | (-39,4)
[8 empty] | Суммарная пропуск. способ-ть мостового перехода ч/з р.Урал, с учетом ввода технологического моста (2Ø720 и 2Ø530 мм) |  |  |  |  | Гкал/ч | 170
[8 empty] | Суммарная расч. тепловая нагрузка правобережной части |  |  |  |  | Гкал/ч | 173
[8 empty] | Резерв(-); превыш. (+) |  |  |  |  | Гкал/ч | 0
[8 empty] | Необходимая располагаемая тепловая мощность Кот.120 Мвт |  |  |  |  | Гкал/ч | 35
[8 empty] | Потребная располагаемая теплофикационная мощность 4-й очереди АТЭЦ |  |  |  |  | Гкал/ч
Пав.4.
Пав. 3. М3.
Пав. Восток
АТЭЦ 1-3 очер.
АТЭЦ 4-я очер.
ТК-3
Пав. 1.
На Балыкшы,
Пав. 1.М3
Центр. мост.
ТК-35
ТК-35A
РМ15
мкр-ны "Нурсая"
ОНС-1
Обратные клапана
Правобережная часть
Левобережная часть
река Урал
М4
М1, М2
Пав.6.
ЦТП ЖД-2
ЦТП ЖД-3
ТК-33
Котельная
120 Мвт.
3 ЦТП Жил.комплекса
по пр. Абылхаир Хана, 74
Торг-развл. комплекс
по пр. Абылхаир Хана, 74
Пав.8
ТК-30
На ЦТП "Береке"
Увелич. с 2Ø530 на 2Ø720 в 2025-26 г.г.
РМ15
М3
М3
ЦТП Авангард, 2,3 мкр..
ЦТП Лесхоз
На Жилгородок
ЦТП СМП 136
2021 г.- 25,15;
2026г.- 27;
2030 г. - 45
2021 г.-4,4;
2026г. -5;
2030 г. - 9.
2021 г.- 16,7;
2026г. - 25;
2030 г. - 30
2021 г.- 17,2;
2026г. -26;
2030 г. - 33.
2021 г.- 10,5;
2023г.- 10,8;
2030 г. -10,8; .
2021-22 г.-4,4;
2023 г. - 4,8;.
2021 г.- 5,9;
2022г. - 5,9;
2023 г.-6,2;
2021 г.- 14,5;
2026г.-
2030 г. -
Пав.4 - ЖД2:
2021 г.- 66; (на ТК3-16,6;)
2022г.- 66; (на ТК3 - 18,9);
2023 г. -66;. (на ТК3- 14,3;)
2021 г.-29,3;
2022 Г. -31,2;
2023 Г. -31,2;
2021 г.- 24,4;
2022 Г.- 30,21;
2023г. - 30,21;
2021 г.-10,2;
2026г.- 11;
2030 г. - 13
2021 г.-2;
2023г. -6;
2030 г. -;
2021 г.-1,2;
2025г. 4;
2030 г. -7.
2021 г.- 4,8;
2025г. 6;
2030 г. - 8.
2021 г.- 4,4;
2025- 10;
2030 г. -12.
- Увеличение участка тепломагистрали
запланировано в 2021-2026 г.г.
- Запланировать увеличение участков
тепломагистрали
в 2026-2030 г.г.
Условные обозначения:
-Запланировать увеличение участков тепломагистрали
после 2030 г.
Увеличить на 2Ø530 в 2026-2030 г.г.
М2А
Выполнено
в 2021 г.
Восточное кольцо
Начало выполнения
в 2021 г.
Технологич. переход

## Резерв на 01.10.26.рус
Расчет резерва пропускной способности магистральных тепловых сетей ТОО"Атырауские тепловые сети" на 01.10.2026 г.
Загруженность и резервы головных участков магистральных тепловых сетей, и других важных (узловых) участков на 01.10.2026 г. приведены в нижеследующей таблице.
Показатели | Сумма головных участков ТМ (М1+М2+М4) | Тепломагистрали М3-М4 |  | АТЭЦ - Павильон Восток | из них: |  | Мостовой переход
|  |  | перед Пав.3 М3 |  | Павильон Восток- Павильон 1. | Павильон Восток- ЦТП Балыкшы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +
Предельный пропуск, Гкал/ч | 450 | 230 | 110 | 340 | 340 | 110 | 170
Расчетная нагрузка, Гкал/ч | 410.5 | 92.3 | 90 | 318.2 | 254.3 | 60.89 | 170
Резерв (-), превышение (+) | (-39,4) |  | (-20) | (-21,8) | (-85,7) | (-49,1) | 0
Реальный резерв | (-39,4) |  | (-20) | (-19,4) | (-9,9) | (-9,5) | 0
По состоянию на 01.10.2026 г. изменения в значениях резервов пропускной способности обусловлены подключением новых потребителей тепловой энергии ЖК Urpaq от распределительной сети ЦТП-44:- 2,3 Гкал/ч Laguna Park (Шарипова, 6) от квартальной сети ЦТП Кольцова: 0,692 Гкал/ч
Суммарный резерв пропускной способности головных участков тепломагистралей (М1+М2+М4), присоединенных к АТЭЦ, равен 39,4 Гкал/ч.
Резерв пропуска на участке АТЭЦ-Пав.Восток составляет 19,4 Гкал/ч. Условно разделить на 2 потока. Первый на тепломагистраль от Пав.Восток до ЦТП Балыкшы в размере 9,5 Гкал/ч. 2-й - на участок от Пав.Восток -Пав.1 (центр левобережной части города) - 9,9 Гкал/ч.
Резерв для присоединения к тепломагистралям М3 и М4 (диаметром 2Ø720 мм) составляет 138 Гкал/ч.
Однако, в связи с тем, что диаметр тепломагистрали М2А и "Восточное кольцо", которые являются продолжением тепломагистрали М3, всего 2Ø530 мм, реальный резерв этой ветки составляет 20 Гкал/ч.
Суммарная нагрузка правобережной части в 2026 году составит 170 Гкал/ч-2380 м3/ч. При данном расходе средняя скорость воды по трубопроводам составляет 1,94 м/сек, что почти равно значению предельной скорости (1,95). Превышение тепловой нагрузки на участок мостового перехода сверх нормативных (предельных) величин приведет к увеличению потерь напора в тепломагистралях и соответственно, к снижению располагаемых напоров на концевых точках магистральных сетей. Увеличение сопротивления в сетях также приведет к снижению скорости теплоносителя. А это, в свою очередь, приведет к увеличению потерь тепла и снижению температуры.
Директор |  |  |  |  | Темиргалиев А.Н
Начальник ДС |  |  |  |  | Джумагазиев А.И.
Начальник Службы ТИиНР |  |  |  |  | Ахмедьяров Б.М

## РАСЧ.Сх. 2025-01.10.2026г.каз
Магистральдық жылу желілерінің есептік схемасы 01.10.2026 г.
В.К. | 01.10.26. |  |  |  | М3-М4 | 01.10.26. | [6 empty] | Бас учаскерлердің сомасы |  | 01.10.26.
Өткізу | 110 |  |  |  | Өткізу | 230 (110) | [6 empty] | Шекті өткізу қабілеті, Гкал/сағ |  | 450
жылу жүктемесі | 90 |  |  |  | жылу жүктемесі | 92.3 | [6 empty] | Есептік жүктеме. Гкал/сағ |  | 410.5
Рез-в | (-20) |  |  |  | Резерв (-) | (-138) | [6 empty] | Резерв(-); артық жүктеме. (+) |  | (-39,4)
[7 empty] | (-20) | [5 empty] | Нақты. Резерв. |  | (-39,4)
[13 empty] | АЖЭО - Шығыс.Пав |  | 01.10.26.
[13 empty] | Шекті өткізу қабілеті, Гкал/сағ |  | 340
Есептік жүктеме. Гкал/сағ
[13 empty] | Резерв(-); артық жүктеме. (+) |  | (-21,8)
[13 empty] | Нақты. Резерв. |  | (-19,4)
[7 empty] | Пав.1 -ТК3 | 01.10.26.
[7 empty] | Шекті өткізу қабілеті, Гкал/сағ | 110/230 |  |  |  |  | Шығыс.Пав- Балыкшы |  | 01.10.26.
[7 empty] | Жүктеме., Гкал/сағ | 123.5 |  |  |  |  | Шекті өткізу қабілеті, Гкал/сағ |  | 110
[13 empty] | Есептік жүктеме. Гкал/сағ |  | 60.89
|  | ТК3 - Пав.4 |  | 2026-10-01 | [8 empty] | Резерв(-); артық жүктеме. (+) |  | -49.11
|  | Шекті өткізу қабілеті, Гкал/сағ |  | 110 | [8 empty] | Нақты. Резерв. |  | (-9,5)
|  | Жүктеме., Гкал/сағ |  | 47.8
[12 empty] | Шығыс Пав- Пав.1 |  | 01.10.26.
[10 empty] | 2022ж- 127,5 |  | Шекті өткізу қабілеті, Гкал/сағ |  | 340
[10 empty] | 2023ж.-127,8 |  | Жылу.жүктемесі Гкал/сағ |  | 254.3
[12 empty] | Резерв(-); артық жүктеме. (+) |  | (-85,7)
[12 empty] | Нақты. Резерв. |  | (-9,9)
Пав.1 - Пав.3
01.10.26.
|  |  | 01.10.26. | [5 empty] | 110 /230
|  |  | 60 | [5 empty] | 115
55
[11 empty] | Көпір өткелі |  | 01.10.26.
[11 empty] | Шекті өткізу қабілеті, Гкал/сағ |  | 170
[11 empty] | Жылу.жүктемесі Гкал/сағ |  | 170
[11 empty] | Резерв(-); артық жүктеме. (+) |  | 0
01.07.26.
170
| 0 | [10 empty] | СС-1 |  | 01.10.26.
[12 empty] | Есептік өнімділік , т/сағ |  | 1400
[12 empty] | Есептік шығын, т/сағ |  | 1900
[12 empty] | Резерв(-); артық жүктеме. (+) |  | (+500)
[12 empty] | Қазандық. 60 Гкал/сағ қабылдаған кезде |  | 1600 (-20)
[12 empty] | Резерв(-); артық жүктеме. (+) |  | (+200)
Пав8- ТК30 |  | 01.10.26.
Өткізу.қабілеті |  | 170
Жүктеме, Гкал/сағ
Резерв(-); артық жүктеме. (+) | [11 empty] | ТК35 - ТК35А |  | 01.10.26.
Қазандық. 60 Гкал/сағ қабылдаған кезде | [11 empty] | Шекті өткізу қабілеті, Гкал/сағ |  | 110
Жылу.жүктемесі Гкал/сағ
[13 empty] | ТК35А-ТК40 |  | 01.07.26.
[13 empty] | Шекті өткізу қабілеті, Гкал/сағ |  | 110
[13 empty] | Жылу.жүктемесі Гкал/сағ |  | 51
[13 empty] | Резерв(-); артық жүктеме. (+) |  | (-50)
[9 empty] | РМ15 + "Нұрсая" ш / а |  | 01.10.26.
[9 empty] | Шекті өткізу қабілеті, Гкал/сағ |  | 110
Жылу.жүктемесі Гкал/сағ
Резерв(-); артық жүктеме. (+)
Қазандық. 60 Гкал/сағ қабылдаған кезде
Резерв(-); артық жүктеме. (+)
Жалпы анықтама
[13 empty] | өлшем бірлігі | 01.10.26.
[8 empty] | Қуат көздерінің қолда бар жылу қуатының сомасы: |  |  |  |  | Гкал/сағ
оның ішінен:
[8 empty] | АЖЭО 1–3-кезектері |  |  |  |  | Гкал/сағ
[8 empty] | АЖЭО 4-кезегі |  |  |  |  | Гкал/сағ
[8 empty] | 20 МВт қазандық |  |  |  |  | Гкал/сағ | 450
[8 empty] | АЖЭО 1–3 және 4-кезектерінің жылу желілерінің бас учаскелерінің жиынтық өткізу қабілеті (2025 жылға дейін ЖЭО–Шығыс бас учаскесінің 2Ø530 мм-ден 2Ø820 мм-ге ауыстырылуын ескере отырып). |  |  |  |  | Гкал/сағ | 410.5
[8 empty] | Барлық тұтынушылардың есептік жылу жүктемесінің сомасы |  |  |  |  | Гкал/сағ | (-39,4)
[8 empty] | Резерв(-); артық жүктеме. (+) |  |  |  |  | Гкал/сағ | 170
[8 empty] | Технологиялық көпірді (2Ø720 және 2Ø530 мм) пайдалануға енгізуді ескере отырып, Жайық өзені арқылы өтетін көпірлік өткелдің өткізу қабілетінің сомасы* |  |  |  |  | Гкал/сағ | 173
[8 empty] | Оң жағалау бөлігінің есептік жылу жүктемесінің сомасы |  |  |  |  | Гкал/сағ | 0
[8 empty] | Резерв(-); артық жүктеме. (+) |  |  |  |  | Гкал/сағ | 35
[8 empty] | 120 МВт қазандықтың қажетті қолда бар жылу қуаты |  |  |  |  | Гкал/сағ
[8 empty] | АЖЭО 4-кезегінің қажетті қолда бар жылуфикациялық қуаты |  |  |  |  | Гкал/сағ
Пав.4.
Пав. 3. М3.
Шығыс.Пав
АЖЭО 1-3 кезек.
АЖЭО 4-кезек.
ТК-3
Пав. 1.
Балыкшыда
,
Пав. 1.М3
Орталық көпір
ТК-35
ТК-35A
РМ15
"Нұрсая" ш / а
СС-1
Кері клапандары
Оң жағалау бөлігі
Сол жағалау бөлігі
Жайық өзені
М4
М1, М2
Пав.6.
ЦТП ЖД-2
ОЖП ЖД-3
ТК-33
Қазандық
120 Мвт.
Әбілқайыр хан даңғылы, 74 тұрғын үй кешенінің 3 ОЖП
Сауда-ойын-сауық. кешені Әбілқайыр хан
даңғылы, 74
Пав.8
ТК-30
ОЖП "Береке"
Үлкейту. 2025-26 жылдары 2Ø530-дан 2Ø720-ға дейін
РМ15
М3
М3
ОЖП Авангард, 2,3 ш.а.
ОЖП Лесхоз
Жилгородокқа
ОЖП СМП 136
2021ж.- 25,15;
2026ж.- 27;
2030ж. - 45
2021ж.-4,4;
2026ж. -5;
2030ж. - 9.
2021ж.- 16,7;
2026ж. - 25;
2030ж. - 30
2021ж.- 17,2;
2026ж -26;
2030ж - 33.
2021ж.- 10,5;
2023ж.- 10,8;
2030 гж -10,8; .
2021-22 ж.-4,4;
2023 ж. - 4,8;.
2021ж.- 5,9;
2022ж. - 5,9;
2023ж.-6,2;
2021ж.- 14,5;
2026ж.-
2030ж. -
Пав.4 - ЖД2:
2021ж.- 66; (на ТК3-16,6;)
2022ж.- 66; (на ТК3 - 18,9);
2023ж. -66;. (на ТК3- 14,3;)
202ж.-29,3;
2022ж. -31,2;
2023ж. -31,2;
2021ж.- 24,4;
2022ж.- 30,21;
2023ж. - 30,21;
2021ж.-10,2;
2026ж.- 11;
2030 ж. - 13
2021ж.-2;
2023ж.-6;
2030ж.-;
2021ж.-1,2;
2025ж.- 4;
2030 ж.-7.
2021ж.- 4,8;
2025ж.- 6;
2030ж. - 8.
2021ж.- 4,4;
2025ж. - 10;
2030ж. -12.
- 2021–2026 жж. – жылу магистралі учаскесін
ұлғайту жоспарланған.
- 2026–2030 жж. – жылу магистралі учаскелерін ұлғайту
жоспарлануда
Шартты белгілер:
-2030 жылдан кейін – жылу магистралі учаскелерін
ұлғайту жоспарлануда
2026-2030 жылдары 2ø530-ға ұлғайту
М2А
2021ж. орындалды
Шығыс шеңбері
2021 жылы орындау басталды
Технологиялық. өткел

## Резерв на 01.10.26.каз
01.10.2026 ж."Атырау жылу жүйелері" ЖШС магистральдық жылу желілерінің өткізу қабілеттілігінің резервін есептеу
01.10.2026 ж. магистральдық жылу желілерінің және басқа да маңызды (тораптық) учаскелердің жүктемесі мен резервтері төмендегі кестеде келтірілген.
Көрсеткіштер | Бас учаскелерінің сомасы ТМ (М1+М2 + М4) | М3-М4 Жылу Магистралі |  | АЖЭО-Шығыс павильоны | олардың ішінде: |  | Көпір өткелі
|  |  | Пав.3 М3 алдында |  | Шығыс Павильоны-1 Павильон 1 | Шығыс павильоны-ОЖП Балықшы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +
Шекті өткізу, Гкал / сағ | 450 | 230 | 110 | 340 | 340 | 110 | 170
Есептік жүктеме, Гкал / сағ | 410.5 | 92.3 | 90 | 318.2 | 254.3 | 60.89 | 170
Резерв ( - ), асып кету (+) | (-39,4) |  | (-20) | (-21,8) | (-85,7) | (-49,1) | 0
Нақты резерв | (-39,4) |  | (-20) | (-19,4) | (-9,9) | (-9,5) | 0
2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша өткізу қабілетінің резервтеріндегі өзгерістер жаңа жылу энергиясын тұтынушылардың қосылуына байланысты: «Urpaq» ТК — ОЖП-44 таратушы желісінен 2,3 Гкал/сағ;«Laguna Park» ТК (Шарипов көшесі, 6) — «Кольцова» ОЖП-нің кварталдық желісінен 0,692 Гкал/сағ.
АЖЭО қосылған жылу магистральдарының (М1+М2+М4) бас учаскелерінің өткізу қабілеті резервтерінің жиынтық мәні 39,4 Гкал/сағ құрайды.
АЖЭО–Шығыс. Пав. учаскесіндегі өткізу қабілетінің резерві 19,4 Гкал/сағ құрайды. Оны шартты түрде екі бағытқа бөлуге болады:1. Шығыс. Пав. «Балықшы» ОЖП дейінгі жылу магистралі бойынша – 9,5 Гкал/сағ;2. Шығыс.Пав.–Пав. 1 учаскесі бойынша (қаланың сол жағалау бөлігінің орталығы) – 9,9 Гкал/сағ.
М3 және М4 жылу магистральдарына (диаметрі 2Ø720 мм) қосылуға арналған өткізу қабілетінің резерві 138 Гкал/сағ құрайды.
Алайда, М3 жылу магистралінің жалғасы болып табылатын М2А жылу магистралі мен «Шығыс сақинасының» диаметрі небәрі 2Ø530 мм болғандықтан, осы тармақтың нақты өткізу қабілетінің резерві 20 Гкал/сағ құрайды.
2026 жылы қаланың оң жағалау бөлігінің жиынтық жылу жүктемесі 170 Гкал/сағ, яғни 2380 м³/сағ құрайды.Аталған шығын кезінде құбырлардағы судың орташа жылдамдығы 1,94 м/с құрайды, бұл шекті жылдамдық мәніне (1,95 м/с) дерлік тең.Көпір өткелі учаскесіндегі жылу жүктемесінің нормативтік (шекті) мәндерден асып кетуі жылу магистральдарындағы қысымның ұлғаюына және тиісінше магистральдық желілердің шеткі нүктелеріндегі қысымның төмендеуіне әкеледі. Желілердегі кедергінің артуы жылу тасымалдағыштың жылдамдығының төмендеуіне де алып келеді. Бұл, өз кезегінде, жылу шығынының ұлғаюына және температураның төмендеуіне әкеледі.
Директор |  |  |  |  | Темиргалиев А.Н
ДК басшысы |  |  |  |  | Джумагазиев А.И.
ЖИжРР Қызметінің Басшысы |  |  |  |  | Ахмедьяров Б.М