| «Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ ,жоспарланған қызметі туралы өтініші |  |
| --- | --- |
| Атауы, мекен-жайы орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі туралы деректер, бірінші басшы, телефоны, электронды поштасының мекенжайы | Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қ. а., Көкшетау қ., Бауыржан Момышұлы көшесі, № 21 үй, 060140007229, БАҚАЛБАЕВ ЖАНДОС ЕРАНҰЛЫ, 87789890730, ASEL.OS.89@MAIL.RU |
| Жалпы сипаттамасы және түрлері белгіленіп отырған қызмет түрлері мен олардың жіктелуі 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің | Жоспарланған қызмет үшін болжамды техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Көкшетау қаласының шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларының кәріз тазарту құрылыстарының өнімділігі жобалауға берілген тапсырмаға сәйкес қабылданды: • тәуліктік: 50 000 м3/тәулік.; * орташа сағаттық: 1250 м3/сағ; • есептік ең жоғары сағаттық шығын 2500 м3/сағ. жерді пайдалану ауданы-26,4337 га, жобалау алаңы-11,2170 га.шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулардың кәріз тазарту құрылыстарының жұмыс режимі: аптасына 7 күн, тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн. Объектінің сарқынды суларындағы ластаушы заттардың концентрациясы ластаушы заттардың, тазартылатын шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулардағы концентрациясы мынадай мәндерді құрайды: түпкілікті өнім - тазартылған және зарарсыздандырылған сарқынды сулар. Концентрациясы (үш жылдағы орташа көрсеткіштер 2022-2025 г), мг/л мг/дм3: тоқтатылған заттар – 364; ХПК – 455, БПК5 – 199; тұз Аммонийі – 91; NO2 нитриттері – 0,51; No3 нитраттары – 6,8; фосфаттар – 10,9; құрғақ қалдық – 1503; хлоридтер-437; сульфаттар – 306; мұнай өнімдері – 0,72; СПАВ – 1,3; Темір – 0,28; мыс – 0,013; сутегі РН-7,4. Концентрациясы (үш жылдағы ең жоғары көрсеткіштер 2022-2025 г), мг / л: тоқтатылған заттар – 441; КПК – 656, БПК5-288; тұз Аммонийі-140; NO2 нитриттері-1,73; No3 нитраттары-16,2; фосфаттар-14,7; құрғақ қалдық – 1973; хлоридтер-496; сульфаттар-387,7; Мұнай өнімдері – 1,6; СПАВ – 1,5; Темір – 1,26; мыс – 0,056; сутегі РН – 7,1-7,75, Температура – 6-8 (қысқы кезеңде), 14-20 (жазғы кезеңде). Іс жүзінде көрсеткіштер кәріздік тазарту құрылыстарының сарқынды суларының сапасын бақылау сынақ зертханасы орындаған соңғы 3 жылдағы берілген талдаулар негізінде көрсетілген. Тазартылған ағынды сулардың сапасы: ШРК,мг / л, мгО2/дм3: тоқтатылған заттар-Фон + 0,25; ХПК-15; БПКПОЛН / БПК5-3,0; азот бойынша Аммиак-2,0; NO2-3,3 нитриттері; NO3-45,0 нитраттары; фосфаттар-3,5; құрғақ қалдық – 1000-1500; хлоридтер – 350; Сульфаттар-500; мұнай өнімдері – 0,1; СПАВ – 0,1; Темір – 0,3; мыс – 1,0; май қышқылдары – 0,1; Фенол – 0,1; РН-6,5-8,5. Тазартылған және зарарсыздандырылған сарқынды суларды қолданыстағы Мырзакөлсор жинақтағышына ағызу көзделген. Тоған-жинақтаушы Мырзакөлсор қолданыстағы, бар тиісті техникалық сипаттамалары қабылдау үшін тазартылған ағынды сулар. Жинақтағыштың көлемі: жобалық-120 млн. м3 (паспорт қоса берілген). "Көкшетау Су Арнасы" ШЖҚ МКК мырзакөлсор жинақтаушы тоғанға арнайы су пайдалануға рұқсаты бар нөмірі: kz57vte 00323437, сериясы: Есіл 04-К-77/25 21.08.2025 ж., "реттеу комитетінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы" РММ берілген, су министрлігінің Су ресурстарын қорғау және пайдалану Қазақстан Республикасының ресурстары мен ирригациялары". Рұқсаттың қолданылу мерзімі: 22.08.2028 ж. су бұрудың есептік көлемі жылына 10 800 000 м3 (рұқсат қоса берілген). Ағынды сулардың орташа тәуліктік көлемі-тәулігіне 50 000 м3. |
| Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың көзделіп отырған қызмет туралы өтінішке қатысты ескертулері мен ұсыныстарын қабылдауды Экологиялық реттеу және бақылау комитеті электрондық мекенжайға жүзеге асырады kerk@ecogeo.gov.kz |  |

| Заявление о намечаемой деятельности ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» |  |
| --- | --- |
| Наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты | Республика Казахстан, Акмолинская область, КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ, улица Бауыржана Момышулы, дом № 21, 060140007229, БАКАЛБАЕВ ЖАНДОС ЕРЖАНОВИЧ, 87789890730, ASEL.OS.89@MAIL.RU |
| Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1Экологического кодекса Республики Казахстан | Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Производительность канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кокшетау принята согласно заданию, на проектирование: • суточная: 50 000 м³/сут.; • среднечасовая: 1250 м³/ч; • расчетный максимальный часовой расход 2500 м³/ч. Площадь землепользования – 26,4337 га, площадь проектирования – 11,2170 га. Режим работы канализационных очистных сооружений хозяйственно -бытовых сточных вод: 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах объекта Концентрации загрязняющих веществ, в очищаемых хозяйственнобытовых сточных водах, составляют следующие значения: Конечная продукция - очищенные и обеззараженные сточные воды. Концентрация (средние показатели за три года 2022-2025 г), мг/л мг/дм3: Взвешенные вещества – 364; ХПК – 455, БПК5 – 199; Аммоний солевой – 91; Нитриты NO2 – 0,51; Нитраты NO3 – 6,8; Фосфаты – 10,9; Сухой остаток – 1503; Хлориды – 437; Сульфаты – 306; Нефтепродукты – 0,72; СПАВ – 1,3; Железо – 0,28; Медь – 0,013; Водородный показатель pH – 7,4. Концентрация (максимальные показатели за три года 2022-2025 г), мг/л: Взвешенные вещества – 441; ХПК – 656, БПК5 – 288; Аммоний солевой – 140; Нитриты NO2 – 1,73; Нитраты NO3 – 16,2; Фосфаты – 14,7; Сухой остаток – 1973; Хлориды – 496; Сульфаты – 387,7; Нефтепродукты – 1,6; СПАВ – 1,5; Железо – 1,26; Медь – 0,056; Водородный показатель pH – 7,1-7,75, Температура – 6-8 (в зимний период), 14-20 (в летний период). Фактически показатели указаны на основании предоставленных анализов за последние 3 года выполненных испытательной лабораторией контроля качества сточных вод канализационных очистных сооружений. Качество очищенных сточных вод: ПДК, мг/л, мгО2/дм3: Взвешенные вещества – Фон + 0,25; ХПК – 15; БПКПОЛН/БПК5 – 3,0; Аммиак по азоту – 2,0; Нитриты NO2 – 3,3; Нитраты NO3 – 45,0; Фосфаты – 3,5; Сухой остаток – 1000-1500; Хлориды – 350; Сульфаты – 500; Нефтепродукты – 0,1; СПАВ – 0,1; Железо – 0,3; Медь – 1,0; Жирные кислоты – 0,1; Фенол – 0,1; РН – 6,5-8,5. Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод предусмотрен в существующий накопитель Мырзакольсор. Пруд-накопитель Мырзакольсор существующий, имеет соответствующие технические характеристики для приема очищенных сточных вод. Объем накопителя: проектный – 120 млн. м3 (паспорт приложен). ГКП на ПХВ «Көкшетау Су Арнасы» имеет на пруд-накопитель Мырзакольсор разрешение на специальное водопользование номер: KZ57VTE 00323437, серия: Есиль 04-К-77/25 от 21.08.2025 г., выданный РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан». Срок действия разрешения: 22.08.2028 г. Расчетные объемы водоотведения 10 800 000 м3/год (разрешение приложено). Среднесуточный объем сточных вод – 50 000 м3/сут. |
| Прием замечаний и предложений заинтересованных государственных органов и общественности в отношении заявления о намечаемой деятельности осуществляется Комитетом экологического регулирования и контроля на электронный адрес kerk@ecogeo.gov.kz |  |