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ТЕРГЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТ № 02/04-26

1. Технологиялық бұзушылық орын алған объектінің немесе қондырғының атауы.
«Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ электр беру желісіндегі (ЭБЖ-110 кВ) және «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ электр беру желісіндегі (ЭБЖ-110 кВ) екі кабельдік желі (2КЛ-110 кВ).
2. Технологиялық бұзушылықтың туындаған күні мен уақыты.
2026 жылғы 16 сәуір, сағат 16:11

3. Технологиялық бұзушылықтың есептік белгісі. 
Технологиялық бұзушылықтың жіктелуі – авария (Электр энергетикасы және жылу энергетикасы салаларында тергеп-тексеруді жүргізу, электр энергетикасы саласындағы, орталықтандырылған және жергілікті жылумен жабдықтау жүйелеріндегі технологиялық бұзушылықтарды есепке алу қағидаларына 1-қосымшаның 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, 2015 жылғы 20 ақпандағы № 121, бұдан әрі – Қағидалар);
Технологиялық бұзушылықтың техникалық себептерінің жіктеу белгілері: электр оқшаулауының бұзылуы, Қағидаларға 2-қосымшаның 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес және (сыртқы) механикалық бұзылу (зақымдану), Қағидаларға 2-қосымшаның 1-тармағының 15) тармақшасына сәйкес;
Технологиялық бұзушылықтың ұйымдастырушылық себептерінің жіктеу белгілері: пайдалану кезіндегі басқа да кемшіліктер, Қағидаларға 2-қосымшаның 2-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, жобадағы ақаулар, Қағидаларға 2-қосымшаның 2-тармағының 5) тармақшасына сәйкес және бөгде тұлғалар мен ұйымдардың әсер етуі, Қағидаларға 2-қосымшаның 2-тармағының 13) тармақшасына сәйкес.

4. Электр энергиясын кем жеткізу (кВт*сағ).
332 316 кВт*сағ («Астана-АЭК» АҚ ОДЖ есебіне сәйкес)

5. Жұмыс режимінің сипаттамасы, персоналдың іс-қимылдарын сипаттау және бағалау.
[bookmark: _GoBack]«Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ электр беру желісі (ЭБЖ-110 кВ), «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ электр беру желісі (ЭБЖ-110 кВ), сондай-ақ «АТЭЦ-2 – АТЭЦ-3» 110 кВ әуе электр беру желісінің (ӘЖ-110 кВ) сол және оң тізбектері бастапқы сұлба бойынша жұмыс істеп тұрды. Персоналдың іс-қимылдары дұрыс.

6. Технологиялық бұзушылықтың туындауын, оның дамуын сипаттау, қызметкерлердің іс-қимылдарын сипаттау және бағалау.
2026 жылғы 16 сәуір сағат 16:12-де «ТЭЦ-3 – ТЭЦ-1» 110 кВ желісінің енгізу ұяшығының ЭВ 110-1 «Қашықтықтан қорғау» әрекетінен ажыратылуы орын алды, АПВ сәтсіз аяқталды, жүйеге электр энергиясын беру тек «Батыс ТЭЦ-1» 110 кВ желісі бойынша 4 МВт/сағ көлемінде қалды.
2026 жылғы 16 сәуір сағат 16:18-де «Батыс – ТЭЦ-1» 110 кВ желісінің енгізу ұяшығының ЭВ 110-2 «Қашықтықтан қорғау» әрекетінен ажыратылуы орын алды. ТЭЦ-1 негізгі электрлік сұлба бойынша «жүйеден оқшауланған» жұмыс режиміне көшті.
2026 жылғы 16 сәуір сағат 16:59–17:54 аралығында 110 кВ «Батыс» қосалқы станциясында РҚА бригадасы өкім бойынша бұзушылық параметрлерін талдау мақсатында «АТЭЦ-1» 110 кВ ӘЖ бойынша №62 және №5 панельдерден осциллограммаларды алу үшін жұмысқа жіберілді.
2026 жылғы 16 сәуір сағат 18:05–18:11 аралығында «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ және «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ әуе бөліктеріне тексеру жүргізілді. Ескертулер анықталған жоқ. Тексеруді «Астана-АЭК» АҚ және «Ақмола ЭҮК» АҚ бригадалары жүргізді.
2026 жылғы 16 сәуір сағат 18:13-де АТЭЦ-3-тегі «АТЭЦ-2» 110 кВ ЭВ-ны қосуға команда берілді.
2026 жылғы 16 сәуір сағат 18:20-де АТЭЦ-3-тегі «АТЭЦ-2» 110 кВ ЭВ-ны қосу сәтсіз аяқталып, қайтадан авариялық ажырату орын алды.
2026 жылғы 16 сәуір сағат 18:20–18:25 аралығында АТЭЦ-3-тегі «АТЭЦ-1» 110 кВ ЭВ-ны ажырату туралы команда беріліп, орындалды.
2026 жылғы 16 сәуір сағат 19:37–19:38 аралығында «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ және «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ кабельдік бөліктеріне тексеру жүргізілді. №125–125/1 және №7–7/1 тіректер аралығында бөгде ұйым – «Ботестамыр» ЖШС-нің экскаваторы кабельдік желі (КЛ-110 кВ) трассасына шығып, «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ және «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ құрамындағы 110 кВ кабельдік желілердің алты талсымын зақымдағаны анықталды.
2026 жылғы 16 сәуір сағат 19:43–20:26 аралығында «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ жөндеуге шығарылды.
2026 жылғы 16 сәуір сағат 20:51–21:50 аралығында «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ жөндеуге шығарылды.
2026 жылғы 16 сәуір сағат 21:35–23:12 аралығында «Астана-АЭК» АҚ СВЛ бригадасы №125–125/1 және №7–7/1 тіректердегі шлейфтерді ажырату бойынша жұмыстарды бастады (АГП-36 арнайы техникасы пайдаланылды).
2026 жылғы 17 сәуір сағат 00:31-де «Астана-АЭК» АҚ СВЛ бригадасы №119 тіректегі шлейфтерді кесу және желіні «Батыс» ҚС бағытына қарай оқшаулау жұмыстарын аяқтады.
2026 жылғы 17 сәуір сағат 00:32–02:50 аралығында зақымдалған учаске оқшауланғаннан кейін №9 бағдарлама бойынша «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ №119 тірекке дейін жұмысқа қосылды.

2026 жылғы 16 сәуір сағат 19:34–21:57 аралығында «Астана-АЭК» АҚ СИД бригадасы №125–125/1 және №7–7/1 тіректер арасындағы кабельдік жалғастырғыштарда зақымдану орнын анықтау жұмыстарын (ЗОА) жүргізді.
2026 жылғы 18 сәуір сағат 11:09–14:18 аралығында №7–7/1 тіректердегі «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ кабельдік жалғастырғыштарына жоғары кернеулі сынақтар жүргізілді.
2026 жылғы 18 сәуір сағат 18:33-тен 2026 жылғы 19 сәуір сағат 19:17-ге дейін №7–7/1 тіректердегі «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ КЛ-ға жалғастырғыш муфталарды орнату жұмыстары орындалды.
2026 жылғы 19 сәуір сағат 19:25–20:10 аралығында муфталарды монтаждағаннан кейін қайта жоғары кернеулі сынақтар жүргізілді.
2026 жылғы 19 сәуір сағат 20:19–21:19 аралығында №7–7/1 тіректе шлейфтерді қалпына келтіру (қосу) жұмыстары жүргізілді.
2026 жылғы 19 сәуір сағат 21:21–23:56 аралығында «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ сынақтан өткізіліп, жұмысқа қосылды.
Ескертпе: аталған технологиялық бұзушылық нәтижесінде «Қараөткел» ҚС (5 156 тұтынушы) және «Зауыттық» ҚС (50 тұтынушы) шектеуде қалды.
Қызметкерлердің іс-қимылдары дұрыс. 

7. Режимнің қалпына келтірілген күні мен уақыты:
2026 жылғы 17 сәуір сағат 02:50-де «Батыс – ТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ-нің «Батыс» ҚС-дан №125/1 тіректегі кабельдік желіге қосылған жеріне дейінгі бөлігі жұмысқа қосылды, себебі «Батыс – ТЭЦ-1» 110 кВ кабельдік желісінің учаскесін қалпына келтіру жұмыстары бүгінгі күнге дейін жалғасуда, №125/1 тіректен 110 кВ «ТЭЦ-1» ҚС-ға дейінгі учаскеде фазалау жұмыстары аяқталмаған.
2026 жылғы 19 сәуір сағат 23:30-да «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ жұмысқа қосылды.

8. Технологиялық бұзушылықтың туындау және даму себептері:
2026 жылғы 16 сәуірде «Ботестамыр» ЖШС бұрын зақымдалған кабельдік желі учаскесін 500 кВ «Орталық қалалық төмендетуші қосалқы станциясындағы» №6 ұяшықтан кесіп алып, жалғастырғыш муфталарды монтаждау және жабу плиталарының кабельдік науаларын алу мақсатында арнайы техника – шынжыр табанды экскаваторды тартты. Науаларды ашу жұмыстарын орындағаннан кейін экскаватор топырақ жолға қарай қозғалып, кабельдік трассада тұрып қалды. Аталған трассада «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ электр беру желісіндегі (ЭБЖ-110 кВ) және «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ электр беру желісіндегі (ЭБЖ-110 кВ) екі 110 кВ кабельдік желі (2КЛ-110 кВ) орналасқан.
Экскаватордан өз бетінше шығуға әрекет жасау барысында жүргізуші орнында маневр жасап, экскаватордың топыраққа одан әрі батуына жол берді. Сонымен қатар, экскаватор жүргізушісі техниканы шығару мақсатында топырақты қазу жұмыстарын жүргізіп, нәтижесінде қорғаныш темірбетон кабельдік науаларын зақымдады және авариялық жағдай туындатып, «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ және «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ екі желісінің кабельдеріне көптеген зақым келтірді.
«Астана-АЭК» АҚ қызметкерлері жүргізген тексеру нәтижесінде 110 кВ кабельдік трассаға шыққан шынжыр табанды экскаватордың суға қаныққан топыраққа экскаватор мұнарасына дейін батып қалғаны анықталды. Оқиға Ондирис көшесі, 1/1 мекенжайы ауданында, «АТЭЦ-1 – АТЭЦ-3» 110 кВ ЭБЖ-нің №7–№7/1 тіректері және «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ-нің №125–№125/1 тіректері арасындағы 110 кВ кабельдік желілер учаскесінде орын алған.
«Астана-Энергия» АҚ ТЭЦ-1 бойынша:
- 2026 жылғы 16 сәуір сағат 16:12-де ЭВ-110-1 ажыратылды және                    «ТЭЦ-3 – ТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ кернеусіз қалды. Қашықтықтан қорғаудың іске қосылғаны көрсетілді, станцияның өзінде ажырату болған жоқ; 
- 2026 жылғы 16 сәуір сағат 16:18-де ЭВ-110-2 ажыратылды және «Батыс – ТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ кернеусіз қалды. Қашықтықтан қорғаудың іске қосылғаны көрсетілді. Желілердің ажыратылуына байланысты станция жүйеден оқшауланған жұмыс режиміне көшті. СН-9 (МТҚ) ажыратылды, электр жетекті механизмдерге түскен жүктеменің артуына байланысты отын беру тракты ажыратылды. РОУ-40-11-1 жұмысқа қосылды, станцияның генерациясы 18 МВт-қа төмендетілді, жиілік 50 Гц-ке дейін тұрақтандырылды. Сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында №1, №2, №3 энергетикалық қазандықтарда бір-бір мазут бүріккіші өшірілді;
- 2026 жылғы 16 сәуір сағат 16:20-да шиналар секцияларындағы кернеуді қалыпты 5,6–5,8 кВ деңгейінен 6,3 кВ-қа дейін арттыру мақсатында МД-А және П/С 5Б ажыратылды;
- 2026 жылғы 16 сәуір сағат 17:30-да МД-А ЛК-А айдау тракты жұмыс істеп тұрды.
«Зауыттық» 110 кВ ҚС бойынша «КСМ-Энергия» ЖШС:
- 2026 жылғы 16 сәуір сағат 16:13-де «АТЭЦ-1 – АТЭЦ-3» 110 кВ ЭБЖ-дан «Зауыттық» 110/10 кВ ҚС-ға авариялық ажырату орын алды. «КСМ-Энергия» ЖШС қызметкерлері 110 кВ АТҚ және көріну шегіндегі 110 кВ ӘЖ жабдықтарына тексеру жүргізді. Тексеру нәтижелері бойынша ескертулер анықталған жоқ. Ажырату кезінде «Зауыттық» 110/10 кВ ҚС жүктемесі 3 МВт құрады. Шектеуге қалған тұтынушылар саны – 50 заңды тұлға.
- 2026 жылғы 19 сәуір сағат 23:30-да «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ жұмысқа қосылып, «Зауыттық» 110/10 кВ ҚС тұтынушыларына қарай шығатын барлық 10 кВ КЛ қосылды. «Зауыттық» ҚС-дағы орташа тәуліктік жүктеме 98 100 кВтсағ құрады. «Зауыттық» ҚС бойынша тоқтап тұру уақыты 79 сағатты құрап, электр энергиясын кем жеткізу көлемі 322 873 кВтсағ болды. 
«Қараөткел» 110 кВ ҚС бойынша «Астана-РЭК» АҚ:
- 2026 жылғы 16 сәуір сағат 16:18-де «Батыс – ТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ қашықтықтан қорғаудың әрекеті нәтижесінде авариялық ажыратылды, АПВ сәтсіз аяқталды, I ҚТ (ф) = 3,13 кА. «Киров» және «Киров-2» ҚС-ларында АВР іске қосылды, шектеулер болған жоқ. АТЭЦ-1 жүйеден бөлініп, оқшауланған жұмыс режиміне көшті. Шектеуде «Қараөткел» ҚС қалды, ол «Үркер» тұрғын алабында орналасқан 5 156 тұтынушыны (4 647 жеке тұлға және 509 заңды тұлға) электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді.
- 2026 жылғы 16 сәуір сағат 17:56-да «Қараөткел» ҚС бойынша шектеу толық алынды. Ажырату кезінде енгізу ұяшығы бойынша жүктеме 354,36 А құрады. «Қараөткел» ҚС бойынша тоқтап тұру уақыты 1 сағат 38 минутты құрап, электр энергиясын кем жеткізу көлемі 9 443 кВт*сағ болды.

9. Технологиялық бұзушылықтың туындауына ықпал еткен немесе оны оқшаулауға кедергі келтірген пайдалану кемшіліктері.
Электр желілерінің күзет аймағының жай-күйіне тиісті бақылау қамтамасыз етілмеген. Аталған желілердің қарауындағы ұйым жер асты кабельдерін төсеу орындарын көрсететін белгілердің тиісті жағдайда болуын және олардың кернеу сыныбын, төсеу тереңдігін және кабель төсеу дәлізін кесіп өтуге тыйым салынғанын көрсететін тиісті плакаттардың орнатылуын қамтамасыз етуге бағытталған жоспарлы және мерзімдік тексерулерді жүргізбеген.
Кабельдік желінің аталған учаскесіне техникалық қызмет көрсететін ұйыммен жасалатын сенімгерлік басқару шарты немесе жыл сайын жасалатын техникалық қызмет көрсету шарты жоқ.

10. Технологиялық бұзушылықтың туындауына және дамуына ықпал еткен немесе оны оқшаулауға кедергі келтірген жобалау, конструкциялау және жабдықты дайындау, құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының кемшіліктері.
Негізінен «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ және «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ трассалары әуе-жерүсті орындалымында жүргізілген, зақымдану орын алған кабельдік желілер учаскесін қоспағанда. Осыған байланысты тұрақты су басу аймағында орналасуына байланысты кабельдердің қайтадан зақымдану тәуекелі туындайды.

11. 11. Основные (организационные и технические) мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений.
1) «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ №7–7/1 тіректер арасындағы «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ ӘЖ және №125–125/1 тіректер арасындағы «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ кабельдік учаскелерімен бірге «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ және «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ-ні «Астана-РЭК» АҚ-ның сенімгерлік басқаруына беруді қамтамасыз етсін. Одан кейін энергия беруші ұйым қауіптілік белгілері мен ақпараттық белгілердің сақталуын көзбен шолып тексеруді қамтитын мерзімдік тексерулерді жүргізуді қамтамасыз етсін. Орындалу мерзімі – 2026 жылғы   01 қарашаға дейін.
2) «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ «Астана-РЭК» АҚ және «Астана-Энергия» АҚ-мен бірлесіп №7–7/1 тіректер арасындағы «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ және №125–125/1 тіректер арасындағы «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ кабельдік жалғастырғыштарын қалпына келтірсін. «Астана-РЭК» АҚ СИД кабельдік желілердің қалпына келтірілген 110 кВ кабельдік жалғастырғыштарына жоғары кернеулі сынақтар жүргізсін. Орындалу мерзімі – 2026 жылғы 30 маусым.
3) «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ және «Астана-РЭК» АҚ 110 кВ «Батыс – АТЭЦ-1» желісінің фазалануындағы сәйкессіздікті бірлесіп жойсын. Сәйкессіздік жойылғаннан кейін фазалардың сәйкестігі мен кезектесуін бірлескен актімен ресімдесін. Орындалу мерзімі – 2026 жылғы 01 тамызға дейін.
4) «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ «Астана-РЭК» АҚ және «Астана-Энергия» АҚ-мен бірлесіп кабельдерді қалпына келтіргеннен кейін қалған ескі және пайдаланылған бетон бұйымдарынан, құрылыс және өндірістік қалдықтардан тазарту жұмыстарын жүргізсін, трасса дәлізін жоспарласын.Орындалу мерзімі –           2026 жылғы 01 қазанға дейін. 
5) Кабельдік желілер учаскесінің иесі болып табылатын «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ «Батыс – АТЭЦ-1» және «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ кабельдік желілерінің жер астында төселгенін көрсететін ақпараттық белгілерді (пикеттерді), сондай-ақ көрінетін жерлерге кабельдік желілердің қауіптілігін, олардың кернеу сыныбын және кабель төсеу дәлізін кесіп өтуге тыйым салынғанын көрсететін плакаттарды орнатуды қамтамасыз етсін. Сонымен қатар, өздігінен пайда болған көлік өткелдерінде тосқауыл блоктарын орнатуды қамтамасыз етсін. Орындалу мерзімі – 2026 жылғы 01 тамызға дейін.
6) «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ «Астана-РЭК» АҚ және «Астана-Энергия» АҚ-мен бірлесіп кабель трассасының бойына топырақ төсеу жұмыстарын жүргізсін және трасса кабельдері төселген науалардан кемінде 3 метр қашықтықта қазылған еріген қар суын бұру арнасын ауыстыру бойынша шаралар қабылдасын.Орындалу мерзімі – 2026 жылғы 01 қарашаға дейін. 
7)  «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ және «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ электр беру желілерінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ перспективалық кезеңде 110 кВ желілердің жер асты кабельдік учаскесін толығымен әуе орындалымына ауыстыру жобасын қарастырсын. Орындалу мерзімі – 2026 жылғы 01 қарашаға дейін.
«Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ №7–7/1 тіректер арасындағы «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ және №125–125/1 тіректер арасындағы «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ кабельдік учаскелерімен бірге аталған 110 кВ электр беру желілерін «Астана-РЭК» АҚ-ның сенімгерлік басқаруына беруді қамтамасыз етсін. Берілгеннен кейін энергия беруші ұйым қауіптілік белгілері мен ақпараттық белгілердің сақталуын көзбен шолып тексеруді қамтитын мерзімдік тексерулерді жүргізуді қамтамасыз етсін. Орындалу мерзімі – 2026 жылғы 01 қарашаға дейін.
8) «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ «Астана-РЭК» АҚ және «Астана-Энергия» АҚ-мен бірлесіп «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ-нің №7–7/1 тіректері арасындағы және «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ-нің №125–125/1 тіректері арасындағы 110 кВ кабельдік жалғастырғыштарын қалпына келтірсін, ал «Астана-РЭК» АҚ СИД қалпына келтірілген 110 кВ кабельдік жалғастырғыштарға жоғары кернеулі сынақтар жүргізсін. Орындалу мерзімі – 2026 жылғы 30 маусым.
9) «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ және «Астана-РЭК» АҚ бірлесіп 110 кВ «Батыс – АТЭЦ-1» желісінің фазалануындағы сәйкессіздікті жойсын, сәйкессіздік жойылғаннан кейін фазалардың сәйкестігі мен кезектесуін бірлескен актімен ресімдесін. Орындалу мерзімі – 2026 жылғы 01 тамызға дейін.
10) «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ «Астана-РЭК» АҚ және «Астана-Энергия» АҚ-мен бірлесіп кабельдерді қалпына келтіру жұмыстарынан кейін қалған ескі және пайдаланылған бетон бұйымдарынан, құрылыс және өндірістік қалдықтардан тазарту жұмыстарын жүргізсін, трасса дәлізін жоспарласын. Орындалу мерзімі – 2026 жылғы 01 қазанға дейін.
11) Кабельдік желілер учаскесінің иесі болып табылатын «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ «Батыс – АТЭЦ-1» және «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ кабельдік желілерінің жер астында төселгенін көрсететін ақпараттық белгілерді (пикеттерді), сондай-ақ көрінетін жерлерге кабельдік желілердің қауіптілігін, олардың кернеу сыныбын және кабель төсеу дәлізін кесіп өтуге тыйым салынғанын көрсететін плакаттарды орнатуды қамтамасыз етсін. Қажет болған жағдайда өздігінен пайда болған көлік өткелдеріне тосқауыл блоктарын орнатсын. Орындалу мерзімі – 2026 жылғы 01 тамызға дейін.
12) «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ «Астана-РЭК» АҚ және «Астана-Энергия» АҚ-мен бірлесіп кабель трассасының бойына топырақ төсеу жұмыстарын жүргізсін және кабель төсеу трассасының науаларынан еріген қар суын бұру үшін қазылған арнаны кемінде 3 метр қашықтыққа ауыстыру бойынша шаралар қабылдасын. Орындалу мерзімі – 2026 жылғы 01 қарашаға дейін.
13)  «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ және «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ электр беру желілерінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ перспективалық кезеңде 110 кВ желілердің жер асты кабельдік учаскесін толығымен әуе орындалымына ауыстыру жобасын қарастырсын. Орындалу мерзімі – 2026 жылғы 01 қарашаға дейін.

12. Зақымдалған жабдықтардың, тораптар мен құрылғылардың тізбесі.
«АТЭЦ-1 – АТЭЦ-3» 110 кВ ЭБЖ-нің №7–№7/1 тіректері және «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ ЭБЖ-нің №125–№125/1 тіректері арасындағы 110 кВ кабельдік желі учаскесі.

13. Зақымдалған жабдықтың қалпына келтірілген күні мен уақыты. Технологиялық бұзушылықты тергеп-тексерген комиссия мынадай бұйрықпен тағайындалды:
2026 жылғы 19 сәуір сағат 23:56-да «АТЭЦ-3 – АТЭЦ-1» 110 кВ КЛ қалпына келтіріліп, жұмысқа қосылды.
2026 жылғы 02 маусым сағат 14:00-де «Батыс – АТЭЦ-1» 110 кВ КЛ қалпына келтіріліп, жұмысқа қосылды.
«Технологиялық бұзушылықты тергеп-тексеру жөніндегі комиссия құру туралы» 2026 жылғы 27 сәуірдегі №11-П бұйрық.
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